## sum06b
OCT07h15m51 | [7 empty] | 3590
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 348.9 | 4453.4 | 3808.7 | 6584.3 | 3723.9 | 1213.4 | 2510.5 | 2794.6 | 353.3 | 347.9 | 349.4 | 343.9 | 352 | 347.5 | 348.7 | 343.2 | 346.3
2 | 348.4 | 4524.3 | 3901.7 | 6684 | 3817.1 | 1212.4 | 2604.7 | 2888.7 | 352.2 | 347 | 348.9 | 342.8 | 351 | 346.5 | 347.9 | 342.5 | 345.1
3 | 347.9 | 4595.7 | 4010.5 | 6786 | 3925.4 | 1215.2 | 2710.2 | 2996 | 350.9 | 346 | 348.4 | 341.7 | 350 | 345.5 | 347 | 341.8 | 344
4 | 346.9 | 4660.7 | 4113 | 6887 | 4028.3 | 1212.2 | 2816.1 | 3099.3 | 350 | 344.5 | 347.3 | 339.8 | 349.1 | 344.3 | 345.8 | 340.5 | 342.4
5 | 345.9 | 4726.3 | 4213.2 | 6988 | 4128.2 | 1211.8 | 2916.4 | 3199.1 | 348.2 | 342.7 | 345.9 | 337 | 347.6 | 342.9 | 344.6 | 338.3 | 340.6
6 | 345.9 | 4817.7 | 4307.2 | 7090 | 4219.3 | 1213.3 | 3006 | 3291.6 | 352.5 | 343.9 | 347 | 336.9 | 352.7 | 343.5 | 344.5 | 337.8 | 340.8
7 | 344.9 | 4881.6 | 4416.8 | 7192 | 4327.9 | 1211.9 | 3116 | 3398.7 | 350.7 | 342.1 | 345.7 | 333.7 | 351.2 | 342.1 | 343.3 | 335.2 | 338.7
8 | 343.7 | 4944.2 | 4519 | 7294 | 4429.3 | 1214 | 3215.3 | 3500.3 | 348.7 | 339.7 | 344.1 | 329.5 | 349.5 | 340.2 | 341.7 | 332.2 | 335.6
9 | 342.3 | 5002 | 4612 | 7394 | 4524.8 | 1215.6 | 3309.2 | 3596.7 | 346.5 | 336.4 | 342.4 | 328.2 | 347.6 | 337.5 | 339.1 | 328.3 | 331.7
10 | 336.4 | 5062.3 | 4727.2 | 7497 | 4636.4 | 1212.4 | 3424 | 3706.3 | 343.2 | 330.4 | 337.3 | 320.4 | 318.7 | 337.8 | 332.8 | 332.2 | 320.4
11
12

## sum07b
|  | OCT08h08m46 | [5 empty] | 3590
| Base | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 348.7 | 4735.4 | 4006 | 6680.5 | 3786.8 | 1181.7 | 2605.1 | 2893.8 | 350.5 | 344.7 | 348.4 | 341.8 | 349.8 | 345.2 | 347.5 | 342.7 | 343.8
2 | 347.8 | 4806.1 | 4103 | 6779.4 | 3883.2 | 1177.7 | 2705.5 | 2990.6 | 348.9 | 343 | 346.4 | 339.2 | 348.5 | 343.9 | 346.4 | 341.1 | 341.9
3 | 347.3 | 4887.2 | 4205.3 | 6880.4 | 3986.2 | 1184.5 | 2801.7 | 3093.5 | 348.8 | 342.2 | 345.9 | 337.2 | 348.1 | 343.2 | 345.6 | 339.4 | 340.8
4 | 346.8 | 4961.8 | 4310.2 | 6981.2 | 4090 | 1179.5 | 2910.5 | 3196.5 | 349 | 342.1 | 346 | 335.5 | 348.4 | 342.9 | 345 | 337.9 | 339.6
5 | 346.1 | 5033.8 | 4407.3 | 7081.4 | 4186 | 1178.5 | 3007.5 | 3293.3 | 348.1 | 340.8 | 345.3 | 332.8 | 347.6 | 341.7 | 344.1 | 335.8 | 337.6
6 | 344.8 | 5102.4 | 4509.3 | 7183.6 | 4287.1 | 1181.7 | 3105.4 | 3394.7 | 346.1 | 337.7 | 343.8 | 328.1 | 346 | 339.5 | 342.4 | 332.3 | 333.3
7 | 343.7 | 5170.7 | 4610.1 | 7284.6 | 4388.4 | 1182.2 | 3206.2 | 3495.7 | 347.2 | 336 | 342.8 | nc | 348.6 | 337.8 | 341 | 329.6 | 338.6
8 | 341.8 | 5237.6 | 4711.1 | 7387.3 | 4486.7 | 1178.5 | 3308.2 | 3595.1 | 345.8 | 333.4 | 341 | nc | 347.4 | 335.5 | 338.3 | 326.2 | 349.3
9 | 325.3 | 5266.5 | 4822.9 | 7492.1 | 4595.1 | 1182.8 | 3412.3 | 3701.2 | 334.9 | 340.8 | 327.1 | nc | 337.9 | 320.4 | 321.5 | 305.9 | 298.2
10
11
12

## sum08b
|  | OCT08h14m21 | [5 empty] | 3590
| Base | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 348.9 | 4668.9 | 3646.5 | 6391.5 | 3461.9 | 1267.1 | 2194.8 | 2488.3 | 349.8 | 343.4 | 348 | 341.1 | 351 | 345.6 | 349.1 | 342.4 | nc
2 | 349.5 | 4615.4 | 3674.3 | 6425 | 3487.3 | 1233.3 | 2254 | 2545.7 | 357.7 | 348.1 | 350.1 | 344.6 | 358.5 | 347.7 | 349.9 | 343.9 | nc
3 | 347.7 | 4856.8 | 3837.4 | 6580 | 3648 | 1260.5 | 2387.5 | 2676.4 | 352 | 342.6 | 346.8 | 338.7 | 352.9 | 343.6 | 347.6 | 340 | nc
4 | 346.3 | 4954.3 | 3931.9 | 6671.9 | 3742.3 | 1260.7 | 2481.6 | 2770.2 | 349.1 | 339.3 | 344.7 | 334.4 | 350.5 | 340.7 | 345.9 | 336.8 | nc
5 | 346.1 | 5052.9 | 4029.6 | 6768.9 | 3839.1 | 1260 | 2579.1 | 2867.6 | 351.2 | 340.5 | 345.6 | 334.2 | 352 | 341 | 345.8 | 336.1 | nc
6 | 344 | 5144.5 | 4123.2 | 6861.3 | 3932.8 | 1259.1 | 2673.7 | 2960.2 | 348.4 | 336.9 | 343.2 | 329.6 | 349.5 | 338.2 | 343.9 | 332.5 | nc
7 | 340.8 | 5193.5 | 4208.4 | 6957.8 | 4020.5 | 1260.7 | 2759.8 | 3051 | 344.7 | 332.2 | 339.5 | 323.8 | 346.5 | 334 | 340.9 | 327.2 | nc
8 | 332.1 | 5253.2 | 4323.3 | 7053.8 | 4128.7 | 1262.1 | 2866.6 | 3154.3 | 338.9 | 323.6 | 332.2 | nc | 341.8 | 326 | 331.8 | 316.7 | nc
9
10
11
12

## sum09b
|  |  | OCT08h16m51 |  |  |  |  | 3590
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd |  | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 347.7 | 4714.6 | 3692.7 | 6430.8 | 3461.7 | 1260.7 | 2201 | 2488.9 | 348.3 | 341.5 | 347.2 | 337.2 | 350.1 | 344.3 | 347.4 | 341 | nc
2 | 347.3 | 4812.3 | 3790.8 | 6528.4 | 3588.4 | 1261.1 | 2327.3 | 2586 | 353.3 | 343.5 | 347 | 338.5 | 354.1 | 343.8 | 346.9 | 339.9 | nc
3 | 346 | 4902.3 | 3888.8 | 6623.6 | 3656.5 | 1260.4 | 2396.1 | 2686 | 350.7 | 340.6 | 345.1 | 334.4 | 345.8 | 341.9 | 345.2 | 336.9 | nc
4 | 345.7 | 4993.8 | 3971 | 6717.8 | 3738.1 | 1259.8 | 2478.3 | 2766.3 | 350.8 | 340.2 | 345.2 | 332.9 | 352.2 | 341.3 | 344.8 | 335.6 | nc
5 | 345 | 5095.6 | 4073.2 | 6812.7 | 3829.3 | 1260.9 | 2568.4 | 2867.1 | 350.5 | 339 | 344.7 | 330.8 | 351.7 | 340.1 | 343.9 | 333.8 | nc
6 | 343.5 | 5163.3 | 4163.5 | 6906.8 | 3928.4 | 1261 | 2667.4 | 2957.6 | 347.5 | 335.4 | 342.6 | 328.5 | 349.5 | 337.1 | 341.9 | 330.3 | nc
7 | 335.4 | 5216.3 | 4267.2 | 7001.4 | 4028.5 | 1259.5 | 2769 | 3056.2 | 342.8 | 327.5 | 335.4 | nc | 345.1 | 329.4 | 333.6 | 320.4 | nc
8
9
10
11
12

## sum10b
|  | Oct08h20m46 | [5 empty] | 3590
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 346.2 | 4754 | 3732 | 6472.3 | 3462.2 | 1260.8 | 2201.4 | 2490 | 345.7 | 335/2 | 345.6 | nc | 347.8 | 342.3 | 345.2 | 335.3 | nc
2 | 345.1 | 4051.8 | 3830.2 | 6565 | 3559.5 | 1261.4 | 2298.1 | 2586.6 | 350.9 | 338.8 | 344.5 | 330.1 | 352.8 | 340.4 | 343.7 | 333.8 | 332.6
3 | 344.6 | 4940.9 | 3921.5 | 6658.9 | 3651.3 | 1260.3 | 2391 | 2679.7 | 350.9 | 338.2 | 344.4 | 329.9 | 352.1 | 339.5 | 343.1 | 332.3 | 327.4
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Spillover
Voltage Analysis With Spillover of ABC Phase Shifters
2006 | With spillover |  | OCT07h15m51 |  | 6c |  | 3590
| Base | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O Rav3 972 | UC26 | UC20
1 | 349 | 4422.1 | 3664.6 | 3795.6 | 1216.7 | 2578.9 | 2651.2 | 342.9 | 346.5 | 343.4
2 | 348.8 | 4481.4 | 3722.5 | 3637.6 | 1214.1 | 2423.5 | 2707.8 | 342.1 | 345.8 | 343
3 | 348.5 | 4545.4 | 3784.3 | 3700 | 1213.8 | 2486.2 | 2770.8 | 341.2 | 345.1 | 342.4
4 | 348 | 4601.6 | 3839.6 | 3755.2 | 1215.2 | 2540 | 2826.3 | 339.4 | 344.1 | 341.3
5 | 347.5 | 4663.8 | 3899.3 | 3815.5 | 1214.9 | 2600.6 | 2887.3 | 337.2 | 342.8 | 339.6
6 | 346.7 | 4717.1 | 3953.9 | 3867.9 | 1213.7 | 2654.2 | 2938.8 | 333.6 | 340.5 | 337.4
7 | 346.4 | 4780.9 | 4015.5 | 3929.8 | 1213 | 2716.8 | 3000.1 | 334.9 | 339.4 | 335.8
8 | 345.5 | 4836.4 | 4071.9 | 3987 | 1214.6 | 2772.4 | 3058.1 | 335.1 | 336.7 | 332.9
9 | 345.1 | 4900.3 | 4131.2 | 4044 | 1214.1 | 2829.9 | 3113.5 | 294.6 | 335.4 | 331.5
10 | 343.6 | 4959.3 | 4191.5 | 4102.7 | 1213.7 | 2889 | 3173.6 | NC | 331.4 | 327.4
2007 | With Spillover |  | Oct02h18m40 |  | 7c |  | 3590
| Base | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O |  | L/O Rav3 972 | UC26 | UC20
1 | 349.1 | 4683.6 | 3906.6 | 3688.2 | 1181.2 | 2507 | 2795.4 |  | 343 | 344.7 | 343.6
2 | 348.7 | 4755.3 | 3983 | 3764.1 | 1180.6 | 2583.5 | 2871.4 |  | 341.7 | 343.7 | 342.8
3 | 348 | 4822.1 | 4047 | 3827.5 | 1179.8 | 2647.7 | 2935 |  | 339.4 | 342 | 341.4
4 | 348.2 | 4891.4 | 4113.1 | 3892.9 | 1182.3 | 2710.6 | 3002.2 |  | 339.9 | 342.7 | 341.5
5 | 347.6 | 4951.2 | 4175.7 | 3955.9 | 1181 | 2774.9 | 3063.6 |  | 337.5 | 341.3 | 339.8
6 | 346.9 | 5004.2 | 4226.8 | 4004.9 | 1181.2 | 2823.7 | 3112.6 |  | 334.5 | 339 | 337.7
7 | 346.3 | 5073.2 | 4297.9 | 4077.2 | 1180 | 2897.2 | 3184.7 |  | 331.1 | 336.6 | 335.8
8 | 345.9 | 5132 | 4357.9 | 4136.8 | 1179.8 | 2957 | 3244.4 |  | nc | 313.2 | 334.5
2008 | With Spillover |  | OCT02h20m46 |  | 8c
| DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | Base | L/O Rav3 972 | UC26 | UC20
1 | 3463.2 | 1261.2 | 2202 | 2491.4 | 348.9 | 341.1 | 291.6 | 342.4
2 | 3487.3 | 1233.3 | 2254 | 2545.7 | 349.5 | 344.7 | 343.2 | 343.9
3 | 3648 | 1260.5 | 2387.5 | 2676.4 | 347.7 | 338.7 | nc | 340
4 | 3743.3 | 1260.8 | 2482.5 | 2771.4 | 346.3 | 334.5 | nc | 336.8
5 | 3814.9 | 1261.3 | 2553.6 | 2842.7 | 346 | 333.5 | nc | 335.8
6 | 3880.6 | 1260.9 | 2619.7 | 2908.4 | 345.9 | 332.9 | nc | 335.3
7 | 3940.7 | 1260 | 2680.7 | 2969.6 | 343.8 | 328.4 | nc | 331.7
8 | 3988.9 | 1260 | 2728.9 | 3017.8 | 340.9 | nc | nc | 327.1

## Base
Voltage Analysis of Baseline System
| 2006 |  | OCT07h15m51
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 348.9 | 4453.4 | 3808.7 | 6584.3 | 3723.9 | 1213.4 | 2510.5 | 2794.6 | 353.3 | 347.9 | 349.4 | 343.9 | 352 | 347.5 | 348.7 | 343.2 | 346.3
2 | 348.4 | 4524.3 | 3901.7 | 6684 | 3817.1 | 1212.4 | 2604.7 | 2888.7 | 352.2 | 347 | 348.9 | 342.8 | 351 | 346.5 | 347.9 | 342.5 | 345.1
3 | 347.9 | 4595.7 | 4010.5 | 6786 | 3925.4 | 1215.2 | 2710.2 | 2996 | 350.9 | 346 | 348.4 | 341.7 | 350 | 345.5 | 347 | 341.8 | 344
4 | 346.9 | 4660.7 | 4113 | 6887 | 4028.3 | 1212.2 | 2816.1 | 3099.3 | 350 | 344.5 | 347.3 | 339.8 | 349.1 | 344.3 | 345.8 | 340.5 | 342.4
5 | 345.9 | 4726.3 | 4213.2 | 6988 | 4128.2 | 1211.8 | 2916.4 | 3199.1 | 348.2 | 342.7 | 345.9 | 337 | 347.6 | 342.9 | 344.6 | 338.3 | 340.6
6 | 345.9 | 4817.7 | 4307.2 | 7090 | 4219.3 | 1213.3 | 3006 | 3291.6 | 352.5 | 343.9 | 347 | 336.9 | 352.7 | 343.5 | 344.5 | 337.8 | 340.8
7 | 344.9 | 4881.6 | 4416.8 | 7192 | 4327.9 | 1211.9 | 3116 | 3398.7 | 350.7 | 342.1 | 345.7 | 333.7 | 351.2 | 342.1 | 343.3 | 335.2 | 338.7
8 | 343.7 | 4944.2 | 4519 | 7294 | 4429.3 | 1214 | 3215.3 | 3500.3 | 348.7 | 339.7 | 344.1 | 329.5 | 349.5 | 340.2 | 341.7 | 332.2 | 335.6
9 | 342.3 | 5002 | 4612 | 7394 | 4524.8 | 1215.6 | 3309.2 | 3596.7 | 346.5 | 336.4 | 342.4 | 328.2 | 347.6 | 337.5 | 339.1 | 328.3 | 331.7
10 | 336.4 | 5062.3 | 4727.2 | 7497 | 4636.4 | 1212.4 | 3424 | 3706.3 | 343.2 | 330.4 | 337.3 | 320.4 | 318.7 | 337.8 | 332.8 | 332.2 | 320.4
| 2007 |  | OCT08hm46
| Base | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 348.7 | 4735.4 | 4006 | 6680.5 | 3786.8 | 1181.7 | 2605.1 | 2893.8 | 350.5 | 344.7 | 348.4 | 341.8 | 349.8 | 345.2 | 347.5 | 342.7 | 343.8
2 | 347.8 | 4806.1 | 4103 | 6779.4 | 3883.2 | 1177.7 | 2705.5 | 2990.6 | 348.9 | 343 | 346.4 | 339.2 | 348.5 | 343.9 | 346.4 | 341.1 | 341.9
3 | 347.3 | 4887.2 | 4205.3 | 6880.4 | 3986.2 | 1184.5 | 2801.7 | 3093.5 | 348.8 | 342.2 | 345.9 | 337.2 | 348.1 | 343.2 | 345.6 | 339.4 | 340.8
4 | 346.8 | 4961.8 | 4310.2 | 6981.2 | 4090 | 1179.5 | 2910.5 | 3196.5 | 349 | 342.1 | 346 | 335.5 | 348.4 | 342.9 | 345 | 337.9 | 339.6
5 | 346.1 | 5033.8 | 4407.3 | 7081.4 | 4186 | 1178.5 | 3007.5 | 3293.3 | 348.1 | 340.8 | 345.3 | 332.8 | 347.6 | 341.7 | 344.1 | 335.8 | 337.6
6 | 344.8 | 5102.4 | 4509.3 | 7183.6 | 4287.1 | 1181.7 | 3105.4 | 3394.7 | 346.1 | 337.7 | 343.8 | 328.1 | 346 | 339.5 | 342.4 | 332.3 | 333.3
7 | 343.7 | 5170.7 | 4610.1 | 7284.6 | 4388.4 | 1182.2 | 3206.2 | 3495.7 | 347.2 | 336 | 342.8 | nc | 348.6 | 337.8 | 341 | 329.6 | 338.6
8 | 341.8 | 5237.6 | 4711.1 | 7387.3 | 4486.7 | 1178.5 | 3308.2 | 3595.1 | 345.8 | 333.4 | 341 | nc | 347.4 | 335.5 | 338.3 | 326.2 | 349.3
9 | 325.3 | 5266.5 | 4822.9 | 7492.1 | 4595.1 | 1182.8 | 3412.3 | 3701.2 | 334.9 | 340.8 | 327.1 | nc | 337.9 | 320.4 | 321.5 | 305.9 | 298.2
| 2008 |  | OCT08h14m21
| Base | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 348.9 | 4668.9 | 3646.5 | 6391.5 | 3461.9 | 1267.1 | 2194.8 | 2488.3 | 349.8 | 343.4 | 348 | 341.1 | 351 | 345.6 | 349.1 | 342.4 | nc
2 | 349.5 | 4615.4 | 3674.3 | 6425 | 3487.3 | 1233.3 | 2254 | 2545.7 | 357.7 | 348.1 | 350.1 | 344.6 | 358.5 | 347.7 | 349.9 | 343.9 | nc
3 | 347.7 | 4856.8 | 3837.4 | 6580 | 3648 | 1260.5 | 2387.5 | 2676.4 | 352 | 342.6 | 346.8 | 338.7 | 352.9 | 343.6 | 347.6 | 340 | nc
4 | 346.3 | 4954.3 | 3931.9 | 6671.9 | 3742.3 | 1260.7 | 2481.6 | 2770.2 | 349.1 | 339.3 | 344.7 | 334.4 | 350.5 | 340.7 | 345.9 | 336.8 | nc
5 | 346.1 | 5052.9 | 4029.6 | 6768.9 | 3839.1 | 1260 | 2579.1 | 2867.6 | 351.2 | 340.5 | 345.6 | 334.2 | 352 | 341 | 345.8 | 336.1 | nc
6 | 344 | 5144.5 | 4123.2 | 6861.3 | 3932.8 | 1259.1 | 2673.7 | 2960.2 | 348.4 | 336.9 | 343.2 | 329.6 | 349.5 | 338.2 | 343.9 | 332.5 | nc
7 | 340.8 | 5193.5 | 4208.4 | 6957.8 | 4020.5 | 1260.7 | 2759.8 | 3051 | 344.7 | 332.2 | 339.5 | 323.8 | 346.5 | 334 | 340.9 | 327.2 | nc
8 | 332.1 | 5253.2 | 4323.3 | 7053.8 | 4128.7 | 1262.1 | 2866.6 | 3154.3 | 338.9 | 323.6 | 332.2 | nc | 341.8 | 326 | 331.8 | 316.7 | nc
| 2009 |  | OCT08h16m51
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 347.7 | 4714.6 | 3692.7 | 6430.8 | 3461.7 | 1260.7 | 2201 | 2488.9 | 348.3 | 341.5 | 347.2 | 337.2 | 350.1 | 344.3 | 347.4 | 341 | nc
2 | 347.3 | 4812.3 | 3790.8 | 6528.4 | 3588.4 | 1261.1 | 2327.3 | 2586 | 353.3 | 343.5 | 347 | 338.5 | 354.1 | 343.8 | 346.9 | 339.9 | nc
3 | 346 | 4902.3 | 3888.8 | 6623.6 | 3656.5 | 1260.4 | 2396.1 | 2686 | 350.7 | 340.6 | 345.1 | 334.4 | 345.8 | 341.9 | 345.2 | 336.9 | nc
4 | 345.7 | 4993.8 | 3971 | 6717.8 | 3738.1 | 1259.8 | 2478.3 | 2766.3 | 350.8 | 340.2 | 345.2 | 332.9 | 352.2 | 341.3 | 344.8 | 335.6 | nc
5 | 345 | 5095.6 | 4073.2 | 6812.7 | 3829.3 | 1260.9 | 2568.4 | 2867.1 | 350.5 | 339 | 344.7 | 330.8 | 351.7 | 340.1 | 343.9 | 333.8 | nc
6 | 343.5 | 5163.3 | 4163.5 | 6906.8 | 3928.4 | 1261 | 2667.4 | 2957.6 | 347.5 | 335.4 | 342.6 | 328.5 | 349.5 | 337.1 | 341.9 | 330.3 | nc
7 | 335.4 | 5216.3 | 4267.2 | 7001.4 | 4028.5 | 1259.5 | 2769 | 3056.2 | 342.8 | 327.5 | 335.4 | nc | 345.1 | 329.4 | 333.6 | 320.4 | nc
| 2010 |  | Oct08h20m46
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 346.2 | 4754 | 3732 | 6472.3 | 3462.2 | 1260.8 | 2201.4 | 2490 | 345.7 | 335/2 | 345.6 | nc | 347.8 | 342.3 | 345.2 | 335.3 | nc
2 | 345.1 | 4051.8 | 3830.2 | 6565 | 3559.5 | 1261.4 | 2298.1 | 2586.6 | 350.9 | 338.8 | 344.5 | 330.1 | 352.8 | 340.4 | 343.7 | 333.8 | 332.6
3 | 344.6 | 4940.9 | 3921.5 | 6658.9 | 3651.3 | 1260.3 | 2391 | 2679.7 | 350.9 | 338.2 | 344.4 | 329.9 | 352.1 | 339.5 | 343.1 | 332.3 | 327.4

## 2008 fix
2008 Voltage Analysis With Remedial Measures
2008 | 8d |  | OCT05h14m25 |  |  | 500 MW Generator in Area J
| SprBrk Pre-dist | UPNY-SENY | UPNY-CONEd |  | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26
1 | 348.9 | 4688.3 | 3670.2 |  | 3483.7 | 1258.2 | 2225.5 | 2512.2 | 352.2 | 344.6 | 348.1 | 344.3 | 351.1 | 345.6 | 349.1 | 342.4 | 340.4
2 | 347.5 | 4846.7 | 3825.7 |  | 3637.6 | 1258.4 | 2379.2 | 2666.7 | 350.6 | 341.6 | 346.4 | 340.3 | 352.4 | 342.8 | 347.4 | 339.5 | 203.6
3 | 346.8 | 4953.1 | 3934.2 |  | 3845.4 | 1261.8 | 2583.6 | 2773.4 | 347.6 | 340.3 | 345.6 | 338.3 | 352.3 | 341.5 | 346.5 | 338 | nc
2008 | 8d1 |  | OCT0921M32 |  |  | 250MW IN AREAS H & J
| SprBrk Pre-dist | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26
1 | 347.4 | 4774.1 | 4002.7 |  | 3813.5 | 1260.8 | 2552.7 | 2841.7 | 351.4 | 343.7 | 347.2 | 343 | 350.7 | 344.2 | 347.2 | 340.5 | 341
2 | 345.9 | 4867.7 | 4096.8 |  | 3909.7 | 1262.1 | 2647.6 | 2936.9 | 348.3 | 340.6 | 345 | 336.7 | 348.2 | 341.7 | 345.3 | 337.4 | 337.6
3 | 345.4 | 4964.6 | 4192.3 |  | 4002.9 | 1261.4 | 2741.5 | 3030.7 | 347.9 | 339.9 | 344.8 | 334.7 | 348.1 | 340.7 | 344.7 | 335.6 | 335.7
4 | 344.5 | 5057.3 | 4286.1 |  | 4095.3 | 1261.9 | 2833.4 | 3123.2 | 349.5 | 338.4 | 344.1 | 332.2 | 351.4 | 339.4 | 343.6 | 333.4 | 333.5
5 | 343.6 | 5157.3 | 4382.4 |  | 4191.7 | 1260.7 | 2931 | 3219.5 | 349.2 | 337.3 | 343.5 | 329.9 | 350.9 | 338.4 | 342.6 | 331.5 | 325.1
6
7 |  | 4899.435 | 4163.28
2008 | 8e |  | Oct06h23m49 |  |  | SVC at Ramapo |  | 3590
| SprBrk Pre-dist | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26
1 | 348.9 | 4671 | 3650.5 | 6390 | 3463.2 | 1261.2 | 2202 | 2491.4 | 349.8 | 348 | 348 | 348.9 | 351.1 | 345.6 | 349.1 | 342.4 | 348.9
2 | 349.5 | 4615.4 | 3674.3 | 6423 | 3487.3 | 1233.3 | 2254 | 2545.7 | 357.7 | 350.1 | 346.4 | 340.3 | 352.4 | 342.8 | 347.4 | 339.5 | 203.6
3 | 346.8 | 4856.8 | 3837.4 | 6580 | 3648 | 1261.8 | 2386.2 | 2773.4 | 352 | 346.7 | 346.8 | 338.3 | 352.3 | 341.5 | 346.5 | 338 | nc
4 | 346.3 | 4954.3 | 3931.9 | 6673 | 3742.2 | 1260.7 | 2481.5 | 2770.2
5 | 346.1 | 5052.9 | 4029.6 | 6768 | 3839 | 1260 | 2579 | 2867.6
6 | 344 | 5144.5 | 4123.2 | 6863 | 3932.8 | 1259.1 | 2673.7 | 2960.2 | 348.3 | 343 | 343.1 | 344 | 349.5 | 338.1 | 343.9 | 332.4 | 344
7 | 340.8 | 5199 | 4216 | 6954 | 4023 | 1259 | 2764 | 3052
2008 | 8f |  | OCT0902m34 |  |  | 335 MVAR at Ramapo
| SprBrk Pre-dist | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26
1 | 349.8 | 4674.8 | 3648.8 | 6390 | 3464.6 | 1268.2 | 2196.4 | 2489.7 | 350 | 346.5 | 348.6 | 344.9 | 351.1 | 356.6 | 349.5 | 344.9 | 342.5
2 | 349.5 | 4761.1 | 3745.7 | 6423 | 3559.1 | 1259.9 | 2299.2 | 2587.6 | 353.3 | 346.7 | 348.8 | 344.5 | 354.8 | 346.3 | 349.1 | 344.5 | 343.5
3 | 348.6 | 4859.9 | 3837.3 | 6580 | 3649.5 | 1260.8 | 2388.7 | 2677.2 | 351 | 344.8 | 347.4 | 343.1 | 352.8 | 344.6 | 348 | 343.5 | 341.1
4 | 348 | 4964 | 3938.1 | 6673 | 3749.8 | 1260.7 | 2489.1 | 2776.6 | 350.6 | 343.7 | 346.8 | 341.6 | 352.1 | 343.6 | 347.1 | 342.3 | 339
5 | 347.1 | 5054.2 | 4028.9 | 6768 | 3839.1 | 1260 | 2579.1 | 2867 | 350 | 342.1 | 345.7 | 339 | 351.6 | 342.4 | 345.9 | 340.6 | 316
6 | 346.6 | 5155.1 | 4133.1 | 6863 | 3942.9 | 1263.8 | 2679.1 | 2968.8 | 350.6 | 342.1 | 345.9 | 337.6 | 352.1 | 342.1 | 345.4 | 339.2 | 301.7
7 | 345.8 | 5217.7 | 4215.5 | 6954 | 4024.1 | 1263.2 | 2760.9 | 3053 | 348.3 | 340 | 344.6 | 334,3 | 350,6 | 340.8 | 344.2 | 336.5 | 318.1
|  | 4715.8 | 3741.195 | 6339.35 | 3562.31
2008 | 8f1 |  | OCT09h12m13 |  |  | 500 MVAR Ramapo |  | 3590
| SprBrk Pre-dist | UPNY-SENY | UPNY-CONEd |  | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26
1 | 350.1 | 4579.1 | 3647.1 |  | 3458 | 1259.5 | 2198.5 | 2488.3 | 350 | 346.8 | 348.8 | 345.4 | 351 | 346.8 | 349.6 | 345.3 | 344.1
2 | 349.8 | 4761.1 | 3736.1 |  | 3549.3 | 1260 | 2289.3 | 2577 | 353.4 | 347.1 | 349.1 | 345.1 | 354.9 | 346.7 | 349.4 | 344.9 | 345
3 | 349 | 4860.5 | 3838.5 |  | 3650.2 | 1260.6 | 2389.6 | 2678.3 | 351.1 | 345.3 | 347.7 | 343.6 | 352.9 | 345 | 348.2 | 344 | 342.7
4 | 348.3 | 4958.5 | 3942 |  | 3753.4 | 1262.3 | 2491.1 | 2781.8 | 351 | 344.6 | 347.1 | 342.5 | 352.4 | 344.1 | 347.3 | 343.1 | 341.1
5 | 347.6 | 5052.2 | 4028.3 |  | 3838.8 | 1260.5 | 2578.3 | 2867 | 350.4 | 343.5 | 346.2 | 341.3 | 352 | 343 | 346.3 | 342.2 | 338.9
6 | 346.6 | 5144.5 | 4123 |  | 3933.5 | 1261.1 | 2672.4 | 2961.3 | 348.5 | 341.5 | 344.9 | 338.6 | 350.6 | 341.6 | 344.9 | 340.3 | 334.3
7 | 346.2 | 5217.7 | 4213.9 |  | 4023.2 | 1262.4 | 2760.8 | 3051.7 | 348.7 | 341.5 | 345.1 | 337.1 | 350.9 | 341.3 | 344.5 | 338.6 | 317
8
9 |  | 4956.815 | 4003.205 |  | 3822.04
2008 | 8f2 |  | OCT09h13m14 |  |  | 500 MVAR Ramapo |  | 135 SprainBrook
| SprBrk Pre-dist | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26
1 | 351.7 | 4678.4 | 3652.8 | 6390 | 3451.9 | 1253.4 | 2198.5 | 2486.9 | 350.2 | 347.5 | 349.3 | 347.6 | 351 | 347.6 | 351.8 | 347.3 | 347.4
2 | 351.4 | 4762.8 | 3738.3 | 6423 | 3550.4 | 1260.3 | 2290.1 | 2577.8 | 353.5 | 347.8 | 349.6 | 347.2 | 355 | 347.6 | 351.5 | 346.9 | 348
3 | 350.7 | 4857.8 | 3846.4 | 6580 | 3656.6 | 1259.9 | 2396.7 | 2685.4 | 351.5 | 346.4 | 348.6 | 345.9 | 353.4 | 346.1 | 350.4 | 345.9 | 345.7
4 | 349.7 | 4949.9 | 3937.3 | 6673 | 3748.5 | 1261.5 | 2487 | 2777.6 | 348.9 | 344.5 | 347 | 344.2 | 351.3 | 344.4 | 349 | 344.8 | 343.1
5 | 349.5 | 5049.8 | 4026.5 | 6768 | 3837.5 | 1260.6 | 2576.9 | 2865.3 | 351.1 | 344.8 | 347.3 | 343.7 | 352.5 | 344.3 | 348.8 | 344.4 | 342.8
6 | 348.6 | 5147.5 | 4124.5 | 6863 | 3934.9 | 1261.1 | 2673.8 | 2962.7 | 349.3 | 343.4 | 346.1 | 342.2 | 351.2 | 342.9 | 347.5 | 343.3 | 340.2
7 | 348.1 | 5222.1 | 4223.5 | 6954 | 4031.2 | 1264.5 | 2766.7 | 3058.2 | 349.2 | 343.3 | 346.2 | 341.3 | 351.3 | 342.5 | 347 | 342.6 | 337.8
8
9 |  | 4960.995 | 4012.325 | 6606.3 | 3829.64 |  | 2628.365

## 2009 fix
2009 Voltage Analysis With Remedial Measures
2009 | 9e |  | Oct07h01m14 |  |  |  | 335 MVAR Ramapo
| SprBrk Pre-dist | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Millwood S | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26
1 | 348.6 | 4721.6 | 3696.2 |  | 3464.9 | 1261.9 | 2203 | 2490.8
2 | 348.2 | 4809.2 | 3790.6 |  | 3557.5 | 1261.4 | 2296.1 | 2585.7
3 | 346.9 | 4905 | 3882.4 |  | 3649.8 | 1260.7 | 2389.1 | 2677.6
4 | 347.1 | 5001.7 | 3980.7 |  | 3747.5 | 1260.6 | 2486.9 | 2775
5 | 345.9 | 5088 | 4072.4 |  | 3838.3 | 1259.6 | 2578.7 | 2867.2 | 348.8 | 341.8 | 345 | 336.8 | 350.6 | 341.3 | 344.2 | 338.7 | 331.8
6 | 345 | 5167.9 | 4165.6 |  | 3932 | 1262.4 | 2669.6 | 2960.4 | [8 empty] | NC
2009 | 9f |  | OCT08h16m51 |  |  |  | 500 MVAR Ramap 135 MVAR SprainBrook
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd |  | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 347.7 | 4714.6 | 3692.7 | 6430 | 3461.7 | 1260.7 | 2201 | 2488.9 | 348.3 | 341.5 | 347.2 | 337.2 | 350.1 | 344.3 | 347.4 | 341
2 | 347.3 | 4812.3 | 3790.8 | 6528 | 3588.4 | 1261.1 | 2327.3 | 2586 | 353.3 | 343.5 | 347 | 338.5 | 354.1 | 343.8 | 346.9 | 339.9
3 | 346 | 4902.3 | 3888.8 | 6623 | 3656.5 | 1260.4 | 2396.1 | 2686 | 350.7 | 340.6 | 345.1 | 334.4 | 345.8 | 341.9 | 345.2 | 336.9
4 | 345.7 | 4993.8 | 3971 | 6717 | 3738.1 | 1259.8 | 2478.3 | 2766.3 | 350.8 | 340.2 | 345.2 | 332.9 | 352.2 | 341.3 | 344.8 | 335.6
5 | 345 | 5095.6 | 4073.2 | 6812 | 3829.3 | 1260.9 | 2568.4 | 2867.1 | 350.5 | 339 | 344.7 | 330.8 | 351.7 | 340.1 | 343.9 | 333.8
6 | 343.5 | 5163.3 | 4163.5 | 6905 | 3928.4 | 1261 | 2667.4 | 2957.6 | 347.5 | 335.4 | 342.6 | 328.5 | 349.5 | 337.1 | 341.9 | 330.3
7 | 346.3 | 5237.3 | 4263 | 7001 | 4027.4 | 1260.1 | 2767.3 | 3055.9 | 346.6 | 341.2 | 344.1 | 337.8 | 349.1 | 340.4 | 344.4 | 340 | 332.6
8 | 345.1 | 5296.7 | 4357.7 | 7106 | 4121.7 | 1260.6 | 2861.1 | 3149.8 | [8 empty] | NC
9
10 |  | 4975.435 | 4049.85 | 6650.95 | 3826.03 |  | 2628.935

## 2010 fix
2010 Voltage Analysis With Remedial Measures
2010 | 10f | OCT09H19M30 |  |  | 500 MVAR RAM 270 SPNBK
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Mill So | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 350.9 | 4752.3 | 3732.5 | 6473 | 3463.8 | 1261.4 | 2202.4 | 2491.8 | 348.3 | 345.3 | 348.4 | 344 | 350.2 | 345.8 | 350.5 | 346.1 | 342.8
2 | 350.9 | 4842.6 | 3830 | 6565 | 3560.2 | 1258.4 | 2301.8 | 2589.1 | 353.4 | 346.4 | 348.7 | 344.4 | 354.4 | 345.9 | 350.4 | 345.8 | 346.3
3 | 349.9 | 4929.3 | 3914.9 | 6660 | 3645.1 | 1261.4 | 2383.7 | 2676.3 | 351.2 | 344.7 | 347.2 | 342.9 | 352.6 | 344.3 | 349.1 | 344.5 | 343.3
4 | 349.2 | 5034.2 | 4010.4 | 6754 | 3740.1 | 1259.5 | 2480.6 | 2768.9 | 350.9 | 343.9 | 346.6 | 342.1 | 352 | 343.4 | 348.1 | 343.6 | 341.2
5 | 348 | 5118.1 | 4109 | 6847 | 3837.9 | 1259.8 | 2578.1 | 2866.2 | 347.7 | 341.9 | 344.7 | 339.8 | 349.7 | 341.4 | 346.5 | 342.1 | NC
6
7 |  | 4862.195 | 3903.55 | 6504.65 | 3646.005 | 1196.81 | 2449.195
8
2010 | 10f1 | OCT13H0M05 |  |  | 500 MVAR RAM 500 SPNBK
| Base SPNBK 345 | UPNY-SENY | UPNY-CONEd | Mill So | DunSo P | Y49-Y50 | I-J | DunSo O | L/O MS North NS 345 | L/O IP2 PV345 | L/O MILL3 PV345 | L/O Rav3 972 SPNBK 345 | TE33 L/O NS Bus NS 345 | TE43 L/O L-PV PV345 | UC18 Y88/Y94 SPRNBK 345 | UC20 W89/W90 SPRNBJ 345 | UC26 TWR 67/68 SPRNBK 345
1 | 353.9 | 4749.9 | 3730.9 | 6473.3 | 3462.9 | 1261.1 | 2201.8 | 2491 | 348.8 | 347.3 | 349.6 | 348.2 | 350.3 | 347.4 | 354.4 | 349.6 | 349.6
2 | 353.7 | 4845.5 | 3824.3 | 6567.7 | 3555.2 | 1259.7 | 2295.5 | 2583.7 | 353.6 | 347.9 | 349.9 | 348.3 | 354.8 | 347.5 | 354.3 | 349.4 | 351.1
3 | 353 | 4941.4 | 3921.8 | 6660 | 3652.4 | 1260.3 | 2392.1 | 2680.5 | 351.6 | 346.3 | 348.8 | 346.9 | 353.1 | 346 | 353.2 | 348.4 | 348.9
4 | 351.9 | 5031.4 | 4018.5 | 6753.9 | 3748.2 | 1259.1 | 2489.1 | 2777.1 | 348.8 | 344.4 | 347 | 345.1 | 350.8 | 344.2 | 351.6 | 347.2 | 346.2
5 | 351.9 | 5128.4 | 4107.3 | 6849.7 | 3836.2 | 1259.6 | 2576.6 | 2865.7 | 351.3 | 345.5 | 348.2 | 345.1 | 352.5 | 344.7 | 351.8 | 347.1 | 346.7
6 | 351 | 5193.9 | 4204.4 | 6943.5 | 3931.8 | 1260.1 | 2671.7 | 2959.5 | 348.9 | 344 | 346.8 | 343.6 | 350.9 | 343.3 | 350.5 | 345.8 | 343.4
7 | 350.1 | 5253.8 | 4297 | 7038.6 | 4025.9 | 1262.9 | 2763 | 3055.1 | 346.4 | 342.6 | 345.4 | 342 | 349 | 341.9 | 349.2 | 344.5 | 314.8
8 | [16 empty] | nc
|  | 4991.11 | 4082.15 | 6686.67 | 3824.605 | 1199.755 | 2624.85